**Приложение № 1**

**к Извещению № 101А. Лукинай обзанности/2019**

**Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение объектов речного транспорта (гараж-стоянка для маломерного судна)** по адресу:

**-** Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1364 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново;

**-** Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1370 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново

**I. Электроснабжение**

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 26.02.2019 г. № 23/92

 Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение каждого объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение объекта **невозможно** со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3.

 Технологическое присоединение объекта **возможно** в соответствии с п. 30 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту, со строительством нового центра питания 6/0,4кВ.

 Характеристики проектируемой электроустановки:

1. Максимальная мощность 160 кВА;
2. Напряжение – 6 кВ;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты, заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты, заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛ-6кВ ШР – 18, опора № 34.
7. Мероприятия:

 а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству нового центра питания 6/0,4кВ, вблизи участка Заявителя, и монтажу питающих ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ до границ участка заявителя, в соответствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом.

 б) Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

 Размер платы за технологическое присоединение в 2019 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 537-п от 27.12.2018, и будет включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.